## Tabelle1
KNX - Gruppenobjekte
für Pichler Lüftungsgeräte LG150/250
Modbus |  |  | KNX (default Gateway Adresse 1.1.235)
Name | Register | Adresse | Adresse | Name | Beschreibung | Datentyp | Zugriff
FW-Version V2.4 |  |  | 13/5/0 | Alarm_Gateway (Modbus-KNX) | Status: 0=kein Alarm _ 1=Alarm | DPST-1-5 | R
PIC_Relay_K1 | 3x | 16 | 13/5/1 | Ist_Ausgang Vorheizregister / Solepumpe / EWT-Klappe | Status: 0=Aus _ 1=Ein | DPST-1-1 | R
PIC_Relay_K2 | 3x | 17 | 13/5/2 | Ist_Betriebsmeldung Lüftung | Status: 0=Aus _ 1=Ein | DPST-1-1 | R
PIC_Relay_K3 | 3x | 18 | 13/5/3 | Ist_Ausgang Pumpe Nachheizregister | Status: 0=Aus _ 1=Ein | DPST-1-1 | R
PIC_Relay_K4 | 3x | 19 | 13/5/4 | Ist_E-Nachheizregister Stufe 1 | Status: 0=Aus _ 1=Ein | DPST-1-1 | R
PIC_Relay_K5 | 3x | 20 | 13/5/5 | Ist_E-Nachheizregister Stufe 2 | Status: 0=Aus _ 1=Ein | DPST-1-1 | R
TempNtcT6_Raum | 3x | 29 | 13/5/6 | Ist_Raumtemperatur Display | Temperatur (-30 - 130 °C) | DPST-9-1 | R
TempNtcT1_Frischluft | 3x | 30 | 13/5/7 | Ist_Außenlufttemperatur | Temperatur (-30 - 130 °C) | DPST-9-1 | R
TempNtcT2_Fortluft | 3x | 31 | 13/5/8 | Ist_Fortlufttemperatur | Temperatur (-30 - 130 °C) | DPST-9-1 | R
TempNtcT3_Abluft | 3x | 32 | 13/5/9 | Ist_Ablufttemperatur | Temperatur (-30 - 130 °C) | DPST-9-1 | R
TempNtcT4_Zuluft | 3x | 33 | 13/5/10 | Ist_Zulufttemperatur | Temperatur (-30 - 130 °C) | DPST-9-1 | R
TempNtcT5_Aussen_NHR_luft | 3x | 34 | 13/5/11 | Ist_externe Zulufttemperatur | Temperatur (-30 - 130 °C) | DPST-9-1 | R
Zuluft_steuersignal | 3x | 44 | 13/5/12 | Ist_Zuluftventilator | Ausgang (0 - 100 %) | DPST-5-4 | R
Abluft_steuersignal | 3x | 45 | 13/5/13 | Ist_Abluftventilator | Ausgang (0 - 100 %) | DPST-5-4 | R
Zuluft_volumenstrom | 3x | 46 | 13/5/14 | Ist_Zuluftvolumenstrom | Luftmenge (m³/h) | DPST-7-1 | R
Abluft_volumenstrom | 3x | 47 | 13/5/15 | Ist_Abluftvolumenstrom | Luftmenge (m³/h) | DPST-7-1 | R
Betriebsstatus | 3x | 48 | 13/5/16 | Ist_aktueller Betriebsstatus | Betriebsart: 0=CPU startup _ 1=Standby _ 2=Anlauf _ 3=Betrieb _ 4=Nachlauf _ 5=Standby Powersafe _ 6=Testmodus | DPST-5-10 | R
Filtertimer_zeit | 3x | 50 | 13/5/17 | Ist_Reststandzeit Filter | Restzeit Filtertimer (Zeit in h) | DPST-7-7 | R
Bypass_klappe_position | 3x | 51 | 13/5/18 | Ist_Status Wärmerückgewinnung | Status: 1=WRG _ 2=Bypass _ 3=Vorheiz | DPST-5-10 | R
Lufter_stufe_aktuel | 3x | 59 | 13/5/19 | Ist_aktuelle Lüftungsstufe | Lüftungsstufe: 0=Standby _ 1=Stufe 1 _ 2=Stufe 2 _ 3=Stufe 3 _ 4=Grundlüftung _ 6=AUS von extern _ 7=Fehler | DPST-5-10 | R
CO2_S1 | 3x | 89 | 13/5/20 | Ist_CO2 Sensor 1 | Luftqualität (0 - 2000 ppm) | DPST-9-8 | R
CO2_S2 | 3x | 90 | 13/5/21 | Ist_CO2 Sensor 2 | Luftqualität (0 - 2000 ppm) | DPST-9-8 | R
Hum_S1 | 3x | 91 | 13/5/22 | Ist_Feuchtesensor 1 | Luftfeuchte (0 - 100%) | DPST-9-7 | R
Hum_S2 | 3x | 92 | 13/5/23 | Ist_Feuchtesensor 2 | Luftfeuchte (0 - 100%) | DPST-9-7 | R
Lufter_stufe_aktuel | 3x | 59 | 13/5/24 | Alarm_Sammelstörung Lüftung | Status: 0=kein Alarm _ 1=Alarm | DPST-1-5 | R
Status_Fehler_Z16 | 3x | 75 | 13/5/25 | Alarm_Filterüberwachung | Status: 0=kein Alarm _ 1=Alarm | DPST-1-5 | R
001. Sommer_Winter_Betrieb | 4x | 1 | 13/5/26 | Soll_Betriebsmode Sommer/Winter | Betriebsmode: 1=Sommer _ 2=Winter | DPST-5-10 | R/W
002. Luftstufe | 4x | 2 | 13/5/27 | Soll_Lüftungsstufe | Lüftungsstufe: 0=Standby _ 1=Stufe 1 _ 2=Stufe 2 _ 3=Stufe 3 _ 4=Grundlüftung | DPST-5-10 | W
007. Regelung NHR | 4x | 7 | 13/5/28 | Para_Regelungsart Temperatur | Regelungsart: 1=Abluft _ 2=Zuluft _ 3=Raum | DPST-5-10 | R/W
009. Luftstufe1 | 4x | 9 | 13/5/29 | Soll_Volumenstrom Lüftungsstufe 1 | Luftmenge (30 - 400 m³/h) | DPST-7-1 | R/W
010. Luftstufe2 | 4x | 10 | 13/5/30 | Soll_Volumenstrom Lüftungsstufe 2 | Luftmenge (60 - 400 m³/h) | DPST-7-1 | R/W
011. Luftstufe3 | 4x | 11 | 13/5/31 | Soll_Volumenstrom Lüftungsstufe 3 | Luftmenge (90 - 400 m³/h) | DPST-7-1 | R/W
012. Grundlüftung | 4x | 12 | 13/5/32 | Soll_Volumenstrom Grundlüftung | Luftmenge (30 - 400 m³/h) | DPST-7-1 | R/W
022. Zuluftsollwert | 4x | 22 | 13/5/33 | Soll_Zulufttemperatur | Temperatur (-100 - 100 °C) | DPST-9-1 | R/W
023. Raumsollwert | 4x | 23 | 13/5/34 | Soll_Raumlufttemperatur | Temperatur (-100 - 100 °C) | DPST-9-1 | R/W
024. Abluftsollwert | 4x | 24 | 13/5/35 | Soll_Ablufttemperatur | Temperatur (-100 - 100 °C) | DPST-9-1 | R/W
033. Filter Reset | 4x | 33 | 13/5/36 | Reset Filtertimer | Rücksetzen Filtertimer | DPST-1-15 | W
039. CO2 reg Aus/An | 4x | 39 | 13/5/37 | Para_CO2-Regelung Freigabe | Freigabe: 0=gesperrt _ 1=freigegeben | DPST-1-3 | R/W
040. CO2 reg Sollwert | 4x | 40 | 13/5/38 | Para_CO2-Regelung Sollwert | Luftqualität (0 - 2000 ppm) | DPST-9-8 | R/W
044. Luftfeuchtigkeit reg Aus/An | 4x | 44 | 13/5/39 | Para_Feuchte-Regelung Freigabe | Freigabe: 0=gesperrt _ 1=freigegeben | DPST-1-3 | R/W
045. Luftfeuchtigkeit Sollwert | 4x | 45 | 13/5/40 | Para_Feuchte-Regelung Sollwert | Luftfeuchte (0 - 100%) | DPST-9-7 | R/W
057. Zuluftsollwert abgesenkt | 4x | 56 | 13/5/41 | Soll_Zulufttemperatur abgesenkt (für Zeitprogramm) | Temperatur (-100 - 100 °C) | DPST-9-1 | R/W
058. Raumsollwert abgesenkt | 4x | 57 | 13/5/42 | Soll_Raumlufttemperatur abgesenkt (für Zeitprogramm) | Temperatur (-100 - 100 °C) | DPST-9-1 | R/W
059. Abluftsollwert abgesenkt | 4x | 58 | 13/5/43 | Soll_Ablufttemperatur abgesenkt (für Zeitprogramm) | Temperatur (-100 - 100 °C) | DPST-9-1 | R/W
071. LS3 timer (0=OFF) | 4x | 70 | 13/5/44 | Para_max. Zeit für Lüftungsstufe 3 | Zeit (1 - 65000 min.) _ 0=deaktiviert | DPST-7-6 | R/W
ZeitProgrammLuftEnable | 4x | 103 | 13/5/45 | Para_Freigabe Zeitprogramm für Lüftungsstufen | Freigabe: 0=gesperrt _ 1=freigegeben | DPST-1-3 | R/W
ZeitProgrammRaumEnable | 4x | 104 | 13/5/46 | Para_Freigabe Zeitprogramm für Temperatur (-absenkung) | Freigabe: 0=gesperrt _ 1=freigegeben | DPST-1-3 | R/W
V2.1 Stand: 07/2019_RRU