## MODBUS Register
Adresse | Adresse | Beschreibung | Erläuterung | Einheit | Format | Anzahl Register | Zugriff | Funktion | Check | Grund | Prio | Aktiv | Title original | Titel | Kommentar | ModbusCmd | ModbusDataType | ModbusPollingCycle | Format | Einheit | Analog | Sensor | SourceValueHigh | DestValHigh | Tag
0xD2 | 210 | Act. state of charge |  | % | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Act. state of charge | Batterie Aktueller Ladezustand |  | 3 | 36 | 60 | v | % | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Batterie Aktueller Ladezustand" Comment="" ModbusAddress="210" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; %" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x9C | 156 | Active power Phase 1 |  | W | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Active power Phase 1 | PV Wirkleistung Phase 1 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Wirkleistung Phase 1" Comment="" ModbusAddress="156" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xE0 | 224 | Active power phase 1 (powermeter) |  | W | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Active power phase 1 (powermeter) | Netz Wirkleistung Phase 1 |  | 3 | 36 | 60 | v.1 | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Wirkleistung Phase 1" Comment="" ModbusAddress="224" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.1&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xA2 | 162 | Active power Phase 2 |  | W | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Active power Phase 2 | PV Wirkleistung Phase 2 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Wirkleistung Phase 2" Comment="" ModbusAddress="162" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xEA | 234 | Active power phase 2 (powermeter) |  | W | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Active power phase 2 (powermeter) | Netz Wirkleistung Phase 2 |  | 3 | 36 | 60 | v.1 | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Wirkleistung Phase 2" Comment="" ModbusAddress="234" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.1&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xA8 | 168 | Active power Phase 3 |  | W | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Active power Phase 3 | PV Wirkleistung Phase 3 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Wirkleistung Phase 3" Comment="" ModbusAddress="168" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xF4 | 244 | Active power phase 3 (powermeter) |  | W | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Active power phase 3 (powermeter) | Netz Wirkleistung Phase 3 |  | 3 | 36 | 60 | v.1 | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Wirkleistung Phase 3" Comment="" ModbusAddress="244" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.1&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xC8 | 200 | Actual battery charge (-) / discharge (+) current |  | A | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 2 | ja | Actual battery charge (-) - discharge (+) current | Batterie Aktuelle Ladung (-) Entladung (+) Strom |  | 3 | 36 | 5 | v.3 | A | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Batterie Aktuelle Ladung (-) Entladung (+) Strom" Comment="" ModbusAddress="200" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="5" Unit="&lt;v.3&gt; A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x246 | 582 | Actual battery charge/discharge power |  | W | S16 | 1 | RO | 0x03 | ok |  | 2 | ja | Actual battery charge (-) - discharge (+) power | Batterie Aktuelle Ladung (-) Entladung (+) Leistung |  | 3 | 1 | 5 | v | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Batterie Aktuelle Ladung (-) Entladung (+) Leistung" Comment="" ModbusAddress="582" ModbusCmd="3" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="5" Unit="&lt;v&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x96 | 150 | Actual cos φ |  | - | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Actual cos φ | PV Aktueller cos φ |  | 3 | 36 | 60 | v.3 |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Aktueller cos φ" Comment="" ModbusAddress="150" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xE4 | 228 | Apparent power phase 1 (powermeter) |  | VA | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Apparent power phase 1 (powermeter) | Netz Scheinleistung Phase 1 |  | 3 | 36 | 60 | v.1 | VA | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Scheinleistung Phase 1" Comment="" ModbusAddress="228" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.1&gt; VA" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xEE | 238 | Apparent power phase 2 (powermeter) |  | VA | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Apparent power phase 2 (powermeter) | Netz Scheinleistung Phase 2 |  | 3 | 36 | 60 | v.1 | VA | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Scheinleistung Phase 2" Comment="" ModbusAddress="238" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.1&gt; VA" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xF8 | 248 | Apparent power phase 3 (powermeter) |  | VA | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Apparent power phase 3 (powermeter) | Netz Scheinleistung Phase 3 |  | 3 | 36 | 60 | v.1 | VA | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Scheinleistung Phase 3" Comment="" ModbusAddress="248" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.1&gt; VA" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x202 | 514 | Battery actual SOC |  | % | U16 | 1 | RO | 0x03 | ok |  | 9 | nein | Battery actual SOC | Batterie Aktueller Ladezustand |  | 3 |  | 5 | v | % | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Batterie Aktueller Ladezustand" Comment="" ModbusAddress="514" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="5" Unit="&lt;v&gt; %" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xBE | 190 | Battery charge current |  | A | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 3 | nein | Battery charge current | Batterie Ladestrom |  | 3 | 36 | 60 | v | A | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Batterie Ladestrom" Comment="" ModbusAddress="190" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x24A | 586 | Battery Firmware |  | - | U32 | 1 | RO | 0x03 | nok | kein Wert | 10 | nein | Battery Firmware |  |  | 3 | 2 | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="586" ModbusCmd="3" ModbusDataType="2" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x200 | 512 | Battery gross capacity |  | Ah | U32 | 2 | RO | 0x03 | nok | kein Wert | 10 | nein | Battery gross capacity |  |  | 3 | 2 | 3600 | v | Ah | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="512" ModbusCmd="3" ModbusDataType="2" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; Ah" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x205 | 517 | Battery Manufacturer |  | - | String | 8 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | Battery Manufacturer |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="517" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x20D | 525 | Battery Model ID |  | - | U32 | 2 | RO | 0x03 | nok | kein Wert | 10 | nein | Battery Model ID |  |  | 3 | 2 | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="525" ModbusCmd="3" ModbusDataType="2" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xD0 | 208 | Battery ready flag |  | - | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Battery ready flag | Batterie Verfügbarkeit |  | 3 | 36 | 60 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Batterie Verfügbarkeit" Comment="" ModbusAddress="208" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x20F | 527 | Battery Serial Number |  | - | U32 | 2 | RO | 0x03 | nok | kein Wert | 10 | nein | Battery Serial Number |  |  | 3 | 2 | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="527" ModbusCmd="3" ModbusDataType="2" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xD6 | 214 | Battery temperature |  | °C | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Battery temperature | Batterie Temperatur |  | 3 | 36 | 60 | v | °C | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Batterie Temperatur" Comment="" ModbusAddress="214" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; °C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x24C | 588 | Battery Type |  | - | U16 | 1 | RO | 0x03 | ok |  | 5 | nein | Battery Type | Batterie Typ |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Batterie Typ" Comment="" ModbusAddress="588" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xD8 | 216 | Battery voltage |  | V | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 5 | nein | Battery voltage | Batterie Spannung |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | V | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Batterie Spannung" Comment="" ModbusAddress="216" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; V" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xDA | 218 | Cos φ (powermeter) |  | - | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Cos φ (powermeter) | Netz cos φ |  | 3 | 36 | 60 | v.3 |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz cos φ" Comment="" ModbusAddress="218" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x102 | 258 | Current DC1 |  | A | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Current DC1 | PV Strom DC1 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | A | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Strom DC1" Comment="" ModbusAddress="258" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x10C | 268 | Current DC2 |  | A | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Current DC2 | PV Strom DC2 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | A | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Strom DC2" Comment="" ModbusAddress="268" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x116 | 278 | Current DC3 |  | A | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Current DC3 | PV Strom DC3 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | A | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Strom DC3" Comment="" ModbusAddress="278" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x9A | 154 | Current Phase 1 |  | A | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Current Phase 1 | PV Strom Phase 1 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | A | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Strom Phase 1" Comment="" ModbusAddress="154" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xDE | 222 | Current phase 1 (powermeter) |  | A | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Current phase 1 (powermeter) | Netz Strom Phase 1 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | A | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Strom Phase 1" Comment="" ModbusAddress="222" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xA0 | 160 | Current Phase 2 |  | A | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Current Phase 2 | PV Strom Phase 2 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | A | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Strom Phase 2" Comment="" ModbusAddress="160" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xE8 | 232 | Current phase 2 (powermeter) |  | A | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Current phase 2 (powermeter) | Netz Strom Phase 2 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | A | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Strom Phase 2" Comment="" ModbusAddress="232" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xA6 | 166 | Current Phase 3 |  | A | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Current Phase 3 | PV Strom Phase 3 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | A | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Strom Phase 3" Comment="" ModbusAddress="166" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xF2 | 242 | Current phase 3 (powermeter) |  | A | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Current phase 3 (powermeter) | Netz Strom Phase 3 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | A | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Strom Phase 3" Comment="" ModbusAddress="242" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x142 | 322 | Daily yield |  | Wh | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 2 | ja | Daily yield | PV Ertrag Tag |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | kWh | true | true | 1000 | 1 | <ModbusCmd Title="PV Ertrag Tag" Comment="" ModbusAddress="322" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
0x243 | 579 | Energy Scale Factor |  | - | - | 1 | RO | 0x03 | ??? | Wert nicht erklärbar | 9 | nein | Energy Scale Factor |  |  | 3 | 1 | 60 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="579" ModbusCmd="3" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x203 | 515 | Firmware Maincontroller (MC) |  | - | U32 | 2 | RO | 0x03 | nok | Wert 1 ??? | 10 | nein | Firmware Maincontroller (MC) |  |  | 3 | 2 | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="515" ModbusCmd="3" ModbusDataType="2" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xDC | 220 | Frequency (powermeter) |  | Hz | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Frequency (powermeter) | Netz Frequenz |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | Hz | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Frequenz" Comment="" ModbusAddress="220" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; Hz" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x241 | 577 | Generation Energy |  | Wh | U32 | 2 | RO | 0x03 | ??? | Wert nicht erklärbar | 9 | nein | Generation Energy |  |  | 3 | 2 | 60 | v | Wh | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="577" ModbusCmd="3" ModbusDataType="2" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; Wh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x98 | 152 | Grid frequency |  | Hz | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 5 | nein | Grid frequency | PV Netzfrequenz |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | Hz | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Netzfrequenz" Comment="" ModbusAddress="152" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; Hz" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x24 | 36 | Hardware-Version |  | - | U16 | 2 | RO | 0x03 | nok | Wert 1 ??? | 10 | nein | Hardware-Version |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="36" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x6A | 106 | Home own consumption from battery |  | W | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Home own consumption from battery | Eigenverbrauch Batterie |  | 3 | 36 | 5 | v.3 | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Eigenverbrauch Batterie" Comment="" ModbusAddress="106" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="5" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x6C | 108 | Home own consumption from grid |  | W | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Home own consumption from grid | Eigenverbrauch Netz |  | 3 | 36 | 5 | v.3 | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Eigenverbrauch Netz" Comment="" ModbusAddress="108" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="5" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x74 | 116 | Home own consumption from PV |  | W | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Home own consumption from PV | Eigenverbrauch PV |  | 3 | 36 | 5 | v.3 | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Eigenverbrauch PV" Comment="" ModbusAddress="116" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="5" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x06 | 6 | Inverter article number |  | - | String | 8 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | Inverter article number |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="6" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x23F | 575 | Inverter Generation Power (actual) |  | W | S16 | 1 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Inverter Generation Power (actual) | PV Aktuelle Wechselrichter Erzeugungsleistung |  | 3 | 1 | 60 | v | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Aktuelle Wechselrichter Erzeugungsleistung" Comment="" ModbusAddress="575" ModbusCmd="3" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x217 | 535 | Inverter Manufacturer |  | - | String | 16 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | Inverter Manufacturer |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="535" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x213 | 531 | Inverter Max Power |  | W | U16 | 1 | RO | 0x03 | ok |  | 5 | nein | Inverter Max Power | PV Wechselrichter Maximale Leistung |  | 3 |  | 60 | v.1 | kW | true | true | 1000 | 1 | <ModbusCmd Title="PV Wechselrichter Maximale Leistung" Comment="" ModbusAddress="531" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.1&gt; kW" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
0x227 | 551 | Inverter Model ID |  | - | String | 8 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | Inverter Model ID |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="551" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x180 | 384 | Inverter network name |  | - | String | 32 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | Inverter network name |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="384" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x214 | 532 | Inverter Peak Generation Power Scale Factor |  | - | - | 1 | RO | 0x03 | ??? | Wert nicht erklärbar | 9 | nein | Inverter Peak Generation Power Scale Factor |  |  | 3 | 1 | 60 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="532" ModbusCmd="3" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x0E | 14 | Inverter serial number |  | - | String | 8 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | Inverter serial number |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="14" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x22F | 559 | Inverter Serial Number |  | - | String | 16 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | Inverter Serial Number |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="559" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x38 | 56 | Inverter state |  | - | U16 | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Inverter state | PV Wechselrichter Status |  | 3 |  | 5 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Wechselrichter Status" Comment="" ModbusAddress="56" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="5" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x1A0 | 416 | IP enable |  | - | U16 | 1 | RO | 0x03 | ok |  | 5 | nein | IP enable | IP aktiv |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="IP aktiv" Comment="" ModbusAddress="416" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x1A4 | 420 | IP-address |  | - | String | 8 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | IP-address |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="420" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x1BC | 444 | IP-auto-DNS |  | - | U16 | 1 | RO | 0x03 | ok |  | 5 | nein | IP-auto-DNS | IP automatischer DNS |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="IP automatischer DNS" Comment="" ModbusAddress="444" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x1BE | 446 | IP-DNS1 |  | - | String | 8 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | IP-DNS1 |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="446" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x1C6 | 454 | IP-DNS2 |  | - | String | 8 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | IP-DNS2 |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="454" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x1B4 | 436 | IP-gateway |  | - | String | 8 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | IP-gateway |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="436" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x1AC | 428 | IP-subnetmask |  | - | String | 8 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | IP-subnetmask |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="428" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x78 | 120 | Isolation resistance |  | Ohm | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Isolation resistance | PV Isolationswiderstand |  | 3 | 36 | 3600 | v.3 | MΩ | true | true | 1000000 | 1 | <ModbusCmd Title="PV Isolationswiderstand" Comment="" ModbusAddress="120" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v.3&gt; MΩ" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000000" DestValHigh="1"/>
0x1A2 | 418 | Manual IP / Auto-IP |  | - | U16 | 1 | RO | 0x03 | ok |  | 5 | nein | Manual IP - Auto-IP | IP manuell - automatisch |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="IP manuell - automatisch" Comment="" ModbusAddress="418" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x02 | 2 | MODBUS Enable |  | - | Bool | 1 | R/W | 0x03/0x06 | ok |  | 5 | nein | MODBUS Enable | MODBUS aktiv |  | 3 |  | 3600 |  |  | false | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="MODBUS aktiv" Comment="" ModbusAddress="2" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;&gt; " Analog="false" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x04 | 4 | MODBUS Unit-ID |  | - | U16 | 1 | R/W | 0x03/0x06 | ok |  | 5 | nein | MODBUS Unit-ID | MODBUS Adresse |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="MODBUS Adresse" Comment="" ModbusAddress="4" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x146 | 326 | Monthly yield |  | Wh | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 2 | ja | Monthly yield | PV Ertrag Monat |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | kWh | true | true | 1000 | 1 | <ModbusCmd Title="PV Ertrag Monat" Comment="" ModbusAddress="326" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
0x20 | 32 | Number of AC phases |  | - | U16 | 1 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Number of AC phases | PV Anzahl AC Phasen |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Anzahl AC Phasen" Comment="" ModbusAddress="32" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xC2 | 194 | Number of battery cycles |  | - | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Number of battery cycles | Batterie Anzahl Ladezyklen |  | 3 | 36 | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Batterie Anzahl Ladezyklen" Comment="" ModbusAddress="194" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x1E | 30 | Number of bidirectional converter |  | - | U16 | 1 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Number of bidirectional converter | PV Anzahl bidirektionaler Konverter |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Anzahl bidirektionaler Konverter" Comment="" ModbusAddress="30" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x22 | 34 | Number of PV strings |  | - | U16 | 1 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Number of PV strings | PV Anzahl PV Strings |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Anzahl PV Strings" Comment="" ModbusAddress="34" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x320 | 800 | Power class (e.g. 10) |  | - | String | 32 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | Power class (e.g. 10) |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="800" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x104 | 260 | Power DC1 |  | W | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Power DC1 | PV Leistung DC 1 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Leistung DC 1" Comment="" ModbusAddress="260" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x10E | 270 | Power DC2 |  | W | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Power DC2 | PV Leistung DC 2 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Leistung DC 2" Comment="" ModbusAddress="270" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x118 | 280 | Power DC3 |  | W | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Power DC3 | PV Leistung DC 3 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Leistung DC 3" Comment="" ModbusAddress="280" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x7A | 122 | Power limit from EVU |  | % | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Power limit from EVU | PV Leistungsbegrenzung vom EVU |  | 3 | 36 | 3600 | v | % | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Leistungsbegrenzung vom EVU" Comment="" ModbusAddress="122" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; %" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x240 | 576 | Power Scale Factor |  | - | - | 1 | RO | 0x03 | ??? | Wert nicht erklärbar | 9 | nein | Power Scale Factor |  |  | 3 | 1 | 60 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="576" ModbusCmd="3" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x36 | 54 | Power-ID |  | - | U16 | 2 | RO | 0x03 | nok | kein Wert | 10 | nein | Power-ID |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="54" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x300 | 768 | Productname (e.g. PLENTICORE plus) |  | - | String | 32 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | Productname (e.g. PLENTICORE plus) |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="768" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xCA | 202 | PSSB fuse state |  | - | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | PSSB fuse state | Batterie PSSB Sicherung Status |  | 3 | 36 | 60 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Batterie PSSB Sicherung Status" Comment="" ModbusAddress="202" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xE2 | 226 | Reactive power phase 1 (powermeter) |  | Var | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Reactive power phase 1 (powermeter) | Netz Blindleistung Phase 1 |  | 3 | 36 | 60 | v.1 | Var | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Blindleistung Phase 1" Comment="" ModbusAddress="226" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.1&gt; Var" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xEC | 236 | Reactive power phase 2 (powermeter) |  | Var | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Reactive power phase 2 (powermeter) | Netz Blindleistung Phase 2 |  | 3 | 36 | 60 | v.1 | Var | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Blindleistung Phase 2" Comment="" ModbusAddress="236" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.1&gt; Var" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xF6 | 246 | Reactive power phase 3 (powermeter) |  | Var | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Reactive power phase 3 (powermeter) | Netz Blindleistung Phase 3 |  | 3 | 36 | 60 | v.1 | Var | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Blindleistung Phase 3" Comment="" ModbusAddress="246" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.1&gt; Var" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x2E | 46 | Software-Version IO-Controller (IOC) |  | - | String | 8 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | Software-Version IO-Controller (IOC) |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="46" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x26 | 38 | Software-Version Maincontroller (MC) |  | - | String | 8 | RO | 0x03 | nok | String | 10 | nein | Software-Version Maincontroller (MC) |  |  | 3 |  | 3600 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="38" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x68 | 104 | State of energy manager |  | - | U32 | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | State of energy manager | Netz Status Energy Manager |  | 3 | 2 | 5 | v |  | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Status Energy Manager" Comment="" ModbusAddress="104" ModbusCmd="3" ModbusDataType="2" ModbusPollingCycle="5" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xAC | 172 | Total AC active power |  | W | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Total AC active power | PV Gesamtwirkleistung |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Gesamtwirkleistung" Comment="" ModbusAddress="172" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xB2 | 178 | Total AC apparent power |  | VA | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Total AC apparent power | PV Gesamtscheinleistung |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | VA | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Gesamtscheinleistung" Comment="" ModbusAddress="178" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; VA" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xAE | 174 | Total AC reactive power |  | Var | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Total AC reactive power | PV Gesamtblindleistung |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | Var | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Gesamtblindleistung" Comment="" ModbusAddress="174" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; Var" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xFC | 252 | Total active power (powermeter) | Sensor position 1 (home consumption): (+) House consumption, (-) generation Sensor position 2 (grid connection): (+) Power supply, (-) feed-in | W | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Total active power (powermeter) | Netz Gesamtwirkleistung |  | 3 | 36 | 60 | v.1 | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Gesamtwirkleistung" Comment="" ModbusAddress="252" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.1&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x100 | 256 | Total apparent power (powermeter) | Sensor position 2 (grid connection): (+) Power supply, (-) feed-in Sensor position 1 (home consumption): (+) House consumption, (-) generation | VA | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Total apparent power (powermeter) | Netz Gesamtscheinleistung |  | 3 | 36 | 60 | v.1 | VA | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Gesamtscheinleistung" Comment="" ModbusAddress="256" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.1&gt; VA" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x64 | 100 | Total DC power |  | W | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Total DC power | PV Gesamtgleichstrom |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | W | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Gesamtgleichstrom" Comment="" ModbusAddress="100" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x76 | 118 | Total home consumption |  | Wh | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Total home consumption | Gesamteigenverbrauch |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | kWh | true | true | 1000 | 1 | <ModbusCmd Title="Gesamteigenverbrauch" Comment="" ModbusAddress="118" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
0x6E | 110 | Total home consumption Battery |  | Wh | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Total home consumption Battery | Gesamteigenverbrauch Batterie |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | kWh | true | true | 1000 | 1 | <ModbusCmd Title="Gesamteigenverbrauch Batterie" Comment="" ModbusAddress="110" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
0x70 | 112 | Total home consumption Grid |  | Wh | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Total home consumption Grid | Gesamteigenverbrauch Netz |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | kWh | true | true | 1000 | 1 | <ModbusCmd Title="Gesamteigenverbrauch Netz" Comment="" ModbusAddress="112" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
0x72 | 114 | Total home consumption PV |  | Wh | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Total home consumption PV | Gesamteigenverbrauch PV |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | kWh | true | true | 1000 | 1 | <ModbusCmd Title="Gesamteigenverbrauch PV" Comment="" ModbusAddress="114" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
0x7C | 124 | Total home consumption rate |  | % | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 1 | ja | Total home consumption rate | Gesamteigenverbrauchsrate |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | % | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Gesamteigenverbrauchsrate" Comment="" ModbusAddress="124" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; %" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xFE | 254 | Total reactive power (powermeter) | Sensor position 2 (grid connection): (+) Power supply, (-) feed-in Sensor position 1 (home consumption): (+) House consumption, (-) generation | Var | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Total reactive power (powermeter) | Netz Gesamtblindleistung |  | 3 | 36 | 60 | v.1 | Var | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Gesamtblindleistung" Comment="" ModbusAddress="254" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.1&gt; Var" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x140 | 320 | Total yield |  | Wh | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 2 | ja | Total yield | PV Ertrag gesamt |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | kWh | true | true | 1000 | 1 | <ModbusCmd Title="PV Ertrag gesamt" Comment="" ModbusAddress="320" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
0x10A | 266 | Voltage DC1 |  | V | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Voltage DC1 | PV Spannung DC1 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | V | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Spannung DC1" Comment="" ModbusAddress="266" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; V" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x114 | 276 | Voltage DC2 |  | V | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Voltage DC2 | PV Spannung DC2 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | V | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Spannung DC2" Comment="" ModbusAddress="276" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; V" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x11E | 286 | Voltage DC3 |  | V | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Voltage DC3 | PV Spannung DC3 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | V | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Spannung DC3" Comment="" ModbusAddress="286" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; V" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x9E | 158 | Voltage Phase 1 |  | V | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Voltage Phase 1 | PV Spannung Phase 1 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | V | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Spannung Phase 1" Comment="" ModbusAddress="158" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; V" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xE6 | 230 | Voltage phase 1 (powermeter) |  | V | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Voltage phase 1 (powermeter) | Netz Spannung Phase 1 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | V | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Spannung Phase 1" Comment="" ModbusAddress="230" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; V" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xA4 | 164 | Voltage Phase 2 |  | V | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Voltage Phase 2 | PV Spannung Phase 2 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | V | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Spannung Phase 2" Comment="" ModbusAddress="164" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; V" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xF0 | 240 | Voltage phase 2 (powermeter) |  | V | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Voltage phase 2 (powermeter) | Netz Spannung Phase 2 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | V | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Spannung Phase 2" Comment="" ModbusAddress="240" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; V" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xAA | 170 | Voltage Phase 3 |  | V | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Voltage Phase 3 | PV Spannung Phase 3 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | V | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="PV Spannung Phase 3" Comment="" ModbusAddress="170" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; V" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0xFA | 250 | Voltage phase 3 (powermeter) |  | V | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 7 | nein | Voltage phase 3 (powermeter) | Netz Spannung Phase 3 |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | V | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="Netz Spannung Phase 3" Comment="" ModbusAddress="250" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; V" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x211 | 529 | Work Capacity |  | Wh | U32 | 2 | RO | 0x03 | ??? | Wert nicht erklärbar | 9 | nein | Work Capacity |  |  | 3 | 2 | 60 | v | Wh | true | true | 100 | 100 | <ModbusCmd Title="" Comment="" ModbusAddress="529" ModbusCmd="3" ModbusDataType="2" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; Wh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
0x90 | 144 | Worktime |  | s | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 2 | ja | Worktime | PV Wechselrichter Betriebsstunden |  | 3 | 36 | 60 | v | h | true | true | 3600 | 1 | <ModbusCmd Title="PV Wechselrichter Betriebsstunden" Comment="" ModbusAddress="144" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; h" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="3600" DestValHigh="1"/>
0x144 | 324 | Yearly yield |  | Wh | Float | 2 | RO | 0x03 | ok |  | 2 | ja | Yearly yield | PV Ertrag Jahr |  | 3 | 36 | 60 | v.3 | kWh | true | true | 1000 | 1 | <ModbusCmd Title="PV Ertrag Jahr" Comment="" ModbusAddress="324" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>

## XML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Modbus Title="PikoIQ" Comment="" Channel="71">
<ModbusCmd Title="Batterie Aktueller Ladezustand" Comment="" ModbusAddress="210" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; %" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="Batterie Aktuelle Ladung (-) Entladung (+) Strom" Comment="" ModbusAddress="200" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="5" Unit="&lt;v.3&gt; A" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="Batterie Aktuelle Ladung (-) Entladung (+) Leistung" Comment="" ModbusAddress="582" ModbusCmd="3" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="5" Unit="&lt;v&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="Batterie Verfügbarkeit" Comment="" ModbusAddress="208" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="Batterie Temperatur" Comment="" ModbusAddress="214" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; °C" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="PV Ertrag Tag" Comment="" ModbusAddress="322" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
<ModbusCmd Title="Eigenverbrauch Batterie" Comment="" ModbusAddress="106" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="5" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="Eigenverbrauch Netz" Comment="" ModbusAddress="108" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="5" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="Eigenverbrauch PV" Comment="" ModbusAddress="116" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="5" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="PV Aktuelle Wechselrichter Erzeugungsleistung" Comment="" ModbusAddress="575" ModbusCmd="3" ModbusDataType="1" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="PV Wechselrichter Status" Comment="" ModbusAddress="56" ModbusCmd="3" ModbusDataType="" ModbusPollingCycle="5" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="PV Ertrag Monat" Comment="" ModbusAddress="326" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
<ModbusCmd Title="Batterie Anzahl Ladezyklen" Comment="" ModbusAddress="194" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="3600" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="PV Leistung DC 1" Comment="" ModbusAddress="260" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="PV Leistung DC 2" Comment="" ModbusAddress="270" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; W" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="Batterie PSSB Sicherung Status" Comment="" ModbusAddress="202" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="Netz Status Energy Manager" Comment="" ModbusAddress="104" ModbusCmd="3" ModbusDataType="2" ModbusPollingCycle="5" Unit="&lt;v&gt; " Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="Gesamteigenverbrauch" Comment="" ModbusAddress="118" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
<ModbusCmd Title="Gesamteigenverbrauch Batterie" Comment="" ModbusAddress="110" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
<ModbusCmd Title="Gesamteigenverbrauch Netz" Comment="" ModbusAddress="112" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
<ModbusCmd Title="Gesamteigenverbrauch PV" Comment="" ModbusAddress="114" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
<ModbusCmd Title="Gesamteigenverbrauchsrate" Comment="" ModbusAddress="124" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; %" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="100" DestValHigh="100"/>
<ModbusCmd Title="PV Ertrag gesamt" Comment="" ModbusAddress="320" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
<ModbusCmd Title="PV Wechselrichter Betriebsstunden" Comment="" ModbusAddress="144" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v&gt; h" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="3600" DestValHigh="1"/>
<ModbusCmd Title="PV Ertrag Jahr" Comment="" ModbusAddress="324" ModbusCmd="3" ModbusDataType="36" ModbusPollingCycle="60" Unit="&lt;v.3&gt; kWh" Analog="true" Sensor="true" SourceValHigh="1000" DestValHigh="1"/>
</Modbus>

## Tags
<ModbusCmd Title="
" Comment="
" ModbusAddress="
" ModbusCmd="
" ModbusDataType="
" ModbusPollingCycle="
" Unit="&lt;
&gt;
" Analog="
" Sensor="
" SourceValHigh="
" DestValHigh="
"/>