## Input Register
Device | Adresse incl off. | WiNet | Name | Beschreibung | Unit | Type | Länge | Faktor | Zus. Info
Input Register
| in Loxone=grün |  |  | für Energie Statistiken=gelb
1 | 4999 | ja | Device Type Code / 0xE03
1 | 5000 | ja | Nominal Output Power | Installierte Leistung (OK) | kW | uint16be | 1 | 0.1
1 | 5001 | ja | Output Type
1 | 5002 | ja | Daily Output Energy (PV + BAT) | Energieerzeugung PV + Batt. Entl. heute | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 5003 | ja | Total output Energy (PV + BAT) | Energieerzeugung PV + Batt. Entl. gesamt | kWh | uint32sw | 2 | 0.1
1 | 5007 | ja | Inside Temperature | Temperatur im Wechselrichter | °C | int16be | 1 | 0.1
1 | 5008 | nein | Current PV Power
1 | 5009 | nein | Current PV Power
1 | 5010 | ja | MPPT1 Voltage | MPTT 1 Spannung (OK) | V | uint16be | 1 | 0.1
1 | 5011 | ja | MPPT1 Current | MPTT 1 Strom (OK) | A | uint16be | 1 | 0.1
1 | 5012 | ja | MPPT2 Voltage | MPTT 2 Spannung (OK) | V | uint16be | 1 | 0.1
1 | 5013 | ja | MPPT2 Current | MPTT 2 Strom (OK) | A | uint16be | 1 | 0.1
1 | 5016 | ja | Total DC Power | PV-Leistung aktuell (OK) | W | uint32sw | 2 | 1 | Gesamtleistung von PV
1 | 5018 | ja | Phase A Voltage | Spannung Phase A von Smart-Meter (OK) | V | uint16be | 1 | 0.1
1 | 5019 | ja | Phase B Voltage | Spannung Phase B von Smart-Meter (OK) | V | uint16be | 1 | 0.1
1 | 5020 | ja | Phase C Voltage | Spannung Phase C von Smart-Meter (OK) | V | uint16be | 1 | 0.1
1 | 5021 | nein | Phase A Current |  |  | uint16be | 1
1 | 5022 | nein | Phase B Current |  |  | uint16be | 1
1 | 5023 | nein | Phase C Current |  |  | uint16be | 1
1 | 5030 | nein | current PV Power
1 | 5031 | nein | current PV Power
1 | 5032 | ja | Reactive Power | Blindleistung (könnte stimmen) | var | int32le | 2 | 1
1 | 5034 | ja | Power Factor | Leistungsfaktor (OK) |  | int16be | 1 | 0.001
1 | 5035 | ja | Grid Frequency | Netzfrequenz (OK) | Hz | uint16be | 1 | 0.1 | Bei Winet Faktor 0,01; Lan Anschluss F.0,1
1 | 5213 | nein | Current Battery Power
1 | 5214 | nein | Current Battery Power
1 | 5215 | nein | Current Import Power
1 | 5216 | nein | Current Import Power
1 | 5217 | nein | Current Power Usage
1 | 5218 | nein | Current Power Usage
1 | 5231 | nein | current PV Power ?
1 | 5232 | nein | current PV Power ?
1 | 5233 | nein | Reactive Power ?
1 | 5234 | nein | Reactive Power ?
1 | 5235 | nein | current PV Power ?
1 | 5236 | nein | current PV Power ?
1 | 5237 | nein | current PV Power ?
1 | 5238 | nein | current PV Power ?
1 | 5241 | nein | Grid frquency |  | Hz | int16be | 1 | 0.01
1 | 5245 | nein | Array Insulation Ressistance |  | Ohm | int16be | 1 | 1
1 | 5246 | nein | Phase A Voltage |  | V | int16be | 1 | 0.1
1 | 5247 | nein | Phase B Voltage |  | V | int16be | 1 | 0.1
1 | 5248 | nein | Phase C Voltage |  | V | int16be | 1 | 0.1
1 | 5249 | nein | Phase A Current |  | A | int16be | 1
1 | 5250 | nein | Phase B Current |  | A | int16be | 1
1 | 5251 | nein | Phase C Current |  | A | int16be | 1
1 | 5252 | nein | MPPT1 Voltage
1 | 5253 | nein | MPPT1 Current
1 | 5254 | nein | MPPT2 Voltage
1 | 5255 | nein | MPPT2 Current
1 | 5332 | nein | MPPT1 Voltage
1 | 5333 | nein | MPPT1 Current
1 | 5334 | nein | MPPT2 Voltage
1 | 5335 | nein | MPPT2 Current
1 | 5484 | nein | ON/OFF ?
1 | 5600 | nein | Meter total active power | Smartmeter Aktuelle Leistung | W | int32 | 2 | 1 | = Netzbezug (- = Lieferung)
1 | 5602 | nein | Meter active power 1 | Smartmeter Phase A Wirkleistung | W | int32 | 2 | 1
1 | 5604 | nein | Meter active power 2 | Smartmeter Phase B Wirkleistung | W | int32 | 2 | 1
1 | 5606 | nein | Meter active power 3 | Smartmeter Phase C Wirkleistung | W | int32 | 2 | 1
| 5608 | nein | Meter daily export energy | Smartmeter tägl. Exportierte Energie | W? | int16 | 1 | 1
1 | 5621 | ja | Export Limit min |  | W | uint16be | 1 | 10
1 | 5622 | ja | Export Limit max |  | W | uint16be | 1 | 10
1 | 5627 | ja | BDC rated power |  | W | uint16be | 1 | 100
1 | 5634 | ja | Max. charging current BMS |  | A | uint16be | 1 | 1
1 | 5635 | ja | Max Discharging current BMS |  | A | uint16be | 1 | 1
1 | 5719 | nein | Phase A Backup Current: |  | A | uint16be | 1 | 0.1
1 | 5720 | nein | Phase B Backup Current |  | A | uint16be | 1 | 0.1
1 | 5721 | nein | Phase C Backup Current |  | A | uint16be | 1 | 0.1
1 | 5722 | nein | Phase A Backup Power |  | W | int16be | 1 | 1
1 | 5723 | nein | Phase B Backup Power |  | W | int16be | 1 | 1
1 | 5724 | nein | Phase C Backup Power |  | W | int16be | 1 | 1
1 | 5725 | nein | Total Backup Power |  | W | int16be | 1 | 1
1 | 5740 | nein | Phase a voltage grid | Smartmeter Phase A Spannung | V | uint16 | 1 | 0.1
1 | 5741 | nein | Phase b voltage grid | Smartmeter Phase B Spannung | V | uint16 | 1 | 0.1
1 | 5742 | nein | Phase c voltage grid | Smartmeter Phase C Spannung | V | uint16 | 1 | 0.1
1 | 5743 | nein | Phase a current grid | Smartmeter Phase A Strom | A | uint16 | 1 | 0.01
1 | 5744 | nein | Phase b current grid | Smartmeter Phase B Strom | A | uint16 | 1 | 0.01
1 | 5745 | nein | Phase a current grid | Smartmeter Phase C Strom | A | uint16 | 1 | 0.01
1 | 5746 | nein | Meter total import energy | Smartmeter Gesamte vom Netz importierte Energie | kWh | uint32sw | 2 | 0.01
1 | 5748 | nein | Meter total export energy | Smartmeter Gesamte ins Netz Exportierte Energie | kWh | uint32sw | 2 | 0.01
1 | 12999 | ja | System State | Systemstatus |  | uint16be | 1 | 0 | Falsche Werte bei WiNet
1 | 13000 | ja | Running State | Betriebsstatus |  | int16be | 1 | 1 | Bitmuster. Keine Funktion bei WiNet
1 | 13001 | ja | Daily PV Generation | PV-Erzeugte Energie heute (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 13002 | ja | Total PV Generation | PV-Erzeugte Energie gesamt (OK) | kWh | uint32sw | 2 | 0.1
1 | 13004 | ja | Daily export power from PV | PV-Exportierte Energie heute (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | Von PV direkt ins Netz?
1 | 13005 | ja | Total export energy from PV | PV-Exportierte Energie gesamt (OK) | kWh | uint32sw | 2 | 0.1 | Von PV direkt ins Netz?
1 | 13007 | ja | Load Power | Aktuelle Leistung Gesamt im Haus von Smart-Meter (OK) | W | int32sw | 2 | 1 | = Hauslast (PV Produktion + Netzbezug)
1 | 13009 | ja | Export Power | Aktuelle Exportleistung | W | int32 | 2 | 1 | - als Vorzeichen = Bezug
1 | 13011 | ja | Daily battery charge from PV | Tägliche Batterieladeenergie von PV | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 13012 | ja | Total battery charge from PV | Ges. Batterieladeenergie von PV | kWh | uint32sw | 2 | 0.1
1 | 13014 | ja | CO2-reduction | CO2- Reduzierung (OK) | kg | uint32sw | 2 | 0.1
1 | 13016 | ja | Daily direct Energy Consumption | Direkter Eigenverbrauch heute von PV-Anlage genutzt (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 13017 | ja | Total direct Energy Consumption | Direkter Eigenverbrauch gesamt von PV-Anlage genutzt (OK) | kWh | uint32sw | 2 | 0.1
1 | 13019 | ja | Battery voltage | Batteriespannung | V | uint16be | 1 | 0.1
1 | 13020 | ja | Battery current | Batteriestrom | A | uint16be | 1 | 0.1
1 | 13021 | ja | Battery power | Batterieleistung | W | uint16be | 1 | 1
1 | 13022 | ja | Battery level | Batterie Speichermenge | % | uint16be | 1 | 0.1
1 | 13023 | ja | Battery state of healthy | Batteriezustand | % | uint16be | 1 | 0.1
1 | 13024 | ja | Battery temperature | Batterietemperatur | °C | uint16be | 1 | 0.1
1 | 13025 | ja | Daily battery discharge energy | Tägliche Batterieentladeenergie | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 13026 | ja | Total battery discharge energy | Ges. Batterieentladeenergie | kWh | uint32sw | 2 | 0.1
1 | 13028 | ja | Self-consumption of today | Heutiger Anteil des Eigenverbrauches (OK) | % | uint16be | 1
1 | 13029 | ja | Grid State | Netzstatus |  | uint16be | 1 | 1
1 | 13030 | ja | Phase A current | Phase A Stromabgabe vom Wechselrichter (OK) | A | int16be | 1 | 0.1 | Ohne DC immer 0
1 | 13031 | ja | Phase B current | Phase B Stromabgabe vom Wechselrichter (OK) | A | int16be | 1 | 0.1 | Ohne DC immer 0
1 | 13032 | ja | Phase C current | Phase C Stromabgabe vom Wechselrichter (OK) | A | int16be | 1 | 0.1 | Ohne DC immer 0
| 13033 | ja | Total active power | Wechselrichter Leistung AC | W | int32 | 2 | 1 | PV Leistung + Batterie
1 | 13035 | ja | Daily Import Energy | Gekaufte Energie heute (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 13036 | ja | Total Import Energy | Gekaufte Energie gesamt (OK) | kWh | uint32sw | 2 | 0.1
1 | 13044 | ja | Daily export energy | Eingespeiste Energie heute (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 13045 | ja | Total export energy | Eingespeiste Energie Gesamt (OK) | kWh | uint32sw | 2 | 0.1
1 | 13049 | ja | Inverter alarm | Inverter Alarm |  | uint32sw | 2 | 1
1 | 13051 | ja | Grid-side fault | Netzfehler |  | uint32sw | 2 | 1
1 | 13053 | ja | System fault 1 | Systemfehler 1 |  | uint32sw | 2 | 1
1 | 13055 | ja | System fault 2 | Systemfehler 2 |  | uint32sw | 2 | 1
1 | 13057 | ja | DC-side fault | Fehler DC-Seite |  | uint32sw | 2 | 1
1 | 13059 | ja | Permanent fault | Permanenter Fehler |  | uint32sw | 2 | 1
Statistiken
PV Ertrag
1 | 6099 - 6194 |  | PV Power of today | PV Leistung heute | W | uint16be | 1 | 1 | 96 h
1 | 6195 - 6225 |  | Daily PV energy yields | Täglicher PV Energieertrag | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | 31 Tage
1 | 6226 |  | Monthly PV energy yields January | Monatlicher PV Energieertrag Januar (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | lt Sungrow Faktor 1
1 | 6227 |  | Monthly PV energy yields February | Monatlicher PV Energieertrag Februar (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | lt Sungrow Faktor 1
1 | 6228 |  | Monthly PV energy yields March | Monatlicher PV Energieertrag März (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | lt Sungrow Faktor 1
1 | 6229 |  | Monthly PV energy yields April | Monatlicher PV Energieertrag April (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | lt Sungrow Faktor 1
1 | 6230 |  | Monthly PV energy yields May | Monatlicher PV Energieertrag Mai (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | lt Sungrow Faktor 1
1 | 6231 |  | Monthly PV energy yields June | Monatlicher PV Energieertrag Juni (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | lt Sungrow Faktor 1
1 | 6232 |  | Monthly PV energy yields July | Monatlicher PV Energieertrag Juli (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | lt Sungrow Faktor 1
1 | 6233 |  | Monthly PV energy yields August | Monatlicher PV Energieertrag August (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | lt Sungrow Faktor 1
1 | 6234 |  | Monthly PV energy yields September | Monatlicher PV Energieertrag September (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | lt Sungrow Faktor 1
1 | 6235 |  | Monthly PV energy yields October | Monatlicher PV Energieertrag Oktober (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | lt Sungrow Faktor 1
1 | 6236 |  | Monthly PV energy yields November | Monatlicher PV Energieertrag November (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | lt Sungrow Faktor 1
1 | 6237 |  | Monthly PV energy yields December | Monatlicher PV Energieertrag Dezember (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | lt Sungrow Faktor 1
1 | 6249 - 6288 |  | Yearly PV energy yields | Jährlicher PV Energieertrag | kWh | uint32 | 2 | 0.1 | 20 Jahre
PV Direkter Verbrauch
1 | 6289 - 6384 |  | Direct power consumption of today from PV | Direkt verbrauchte Leistung heute | W | uint16be | 1 | 1 | 96 h
1 | 6385 - 6415 |  | Daily direct energy consumption from PV | Täglicher Energieverbrauch von PV-Anlage | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | 31 Tage
1 | 6416 |  | Monthly direct energy consumption from PVJanuary | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Januar (OK ) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6417 |  | Monthly direct energy consumption from PV February | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Februar (OK ) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6418 |  | Monthly direct energy consumption from PV March | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im März (OK ) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6419 |  | Monthly direct energy consumption from PV April | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im April (OK ) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6420 |  | Monthly direct energy consumption from PV May | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Mai (OK ) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6421 |  | Monthly direct energy consumption from PV June | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juni (OK ) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6422 |  | Monthly direct energy consumption from PV July | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juli (OK ) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6423 |  | Monthly direct energy consumption from PV August | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im August (OK ) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6424 |  | Monthly direct energy consumption from PV Septemper | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im September (OK ) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6425 |  | Monthly direct energy consumption from PV October | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Oktober (OK ) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6426 |  | Monthly direct energy consumption from PV November | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im November (OK ) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6427 |  | Monthly direct energy consumption from PV december | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Dezember (OK ) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6428 - 6467 |  | Yearly direct energy consumption from PV | Jährlicher direkter Energie Verbrauch | kWh | uint32 | 2 | 0.1 | 20 Jahre
PV Exportierte Energie
1 | 6468 - 6563 |  | Daily export power from PV of today | Exportierte Leistung | W | uint16be | 1 | 1 | 96 h
1 | 6564 - 6594 |  | Daily export energy from PV | Täglicher Energieexport aus PV-Anlage | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | 31 Tage
1 | 6595 |  | Monthly export energy from PV January | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6596 |  | Monthly export energy from PV February | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6597 |  | Monthly export energy from PV March | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6598 |  | Monthly export energy from PV April | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6599 |  | Monthly export energy from PV May | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6600 |  | Monthly export energy from PV June | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6601 |  | Monthly export energy from PV July | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6602 |  | Monthly export energy from PV August | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6603 |  | Monthly export energy from PV September | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6604 |  | Monthly export energy from PV October | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6605 |  | Monthly export energy from PV November | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6606 |  | Monthly export energy from PV Dezember | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember (OK) | kWh | uint16be | 1 | 0.1
1 | 6607 - 6646 |  | Yearly export energy from PV | Jährlicher Energieexport aus PV-Anlage | kWh | uint32 | 2 | 0.1 | 20 Jahre
Batterie Ladung
1 | 6647 - 6742 |  | Battery charge power of today | Batterie Ladeleistung | W | uint16be | 1 | 1 | 96 h
1 | 6743 - 6773 |  | Daily battery charge energy from PV | Tägliche Batterieladeenergie | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | 31 Tage
1 | 6774 - 6785 |  | Monthly battery charge energy from PV | Monatliche Batterieladeenergie | kWh | uint16be | 1 | 0.1 | 12 Monate
1 | 6786 - 6825 |  | Yearly battery charge energy from PV | Jährliche Batterieladeenergie | kWh | uint32 | 2 | 0.1 | 20 Jahre

## Holding Register
Device | Adresse incl off. | WiNet | Name | Beschreibung | Unit | Type | Länge | Faktor | Zus. Info
Holding Register | [8 empty] | ON=0xAA=170 DEC OFF=0x55=85 DEC
In Loxone=grün
1 | 4999 | ja | Year |  | y | uint16 | 1 | 1
1 | 5000 | ja | Month |  | m | uint16 | 1 | 1
1 | 5001 | ja | Day |  | d | uint16 | 1 | 1
1 | 5002 | ja | Hour |  | h | uint16 | 1 | 1
1 | 5003 | ja | Minute |  | m | uint16 | 1 | 1
1 | 5004 | ja | Second |  | s | uint16 | 1 | 1
1 | 12999 |  | Start/Stop |  |  | uint16 | 1 | 1 | Start=0xCF=207 Stop=0xCE=206
1 | 13049 | ja | EMS mode selection | Energiemodus |  | uint16be | 1 | 1 | 0=Eigenverbrauch 2=Zwangsmodus 3=Extern 4=VPP
1 | 13050 | ja | Charge/discharge command | Lade / Entlademodus oder Stop |  | uint16be | 1 | 1 | Laden=0xAA=170, Entladen=0xBB=187, Stop=0xCC=204
1 | 13051 | ja | Charge/discharge power | Lade / Entladeleistung | W | uint16be | 1 | 1
1 | 13057 | ja | Max. SOC | Maximaler Ladezustand | % | uint16be | 1 | 0.1 | 50 -100%
1 | 13058 | ja | Min. SOC | Minmaler Ladezustand | % | uint16be | 1 | 0.1 | 0 - 50%
1 | 13073 | ja | Export power limitation | Begrenzung Leistungsexport in Netz | W | uint16be | 1 | 1
1 | 13074 | ja | Off-Grid option | Netzunabhängiger Betrieb |  | uint16be | 1 | 1 | Ein=0xAA=170, Aus=0x55=85
1 | 13099 | ja | Reserved SOC for Backup | Batterierestwert für Backup | % | uint16be | 1 | 1
1 | 30090 | ja | Hochlauf nach ... s Erfüllung der Startbedingungen |  | s | uint16 | 1 | 1
1 | 30091 | ja | Hochlaufwartezeit nach Fehlern |  | s | uint16 | 1 | 1
1 | 30228 | ja | Timing Scanning - ON/OFF
1 | 30229 | ja | Manual Scanning - ON/OFF
1 | 30230 | ja | Periodic Scanning - ON/OFF |  | s
1 | 30231 | ja | Scanning Period (Periodic Scanning) - minutes 1-720 |  | m | uint16 | 1 | 1
1 | 30232 | ja | Hour Timing Scanning |  | h | uint17 | 1 | 1
1 | 30233 | ja | Minute Timing Scanning |  | m | uint18 | 1 | 1
1 | 30294 | ja | 10-min Überspannungs-Schutz -ON/OFF
1 | 30295 | ja | Schutzwert für Überspannungen in 10 Minuten |  | m | uint16 | 1 | 1
1 | 30296 | ja | Wiederherstellungswert für Überspannungen in 10 Minuten |  | m | uint16 | 1 | 1
1 | 30359 | ja | Inselnetz-Feststellung - Frequ - ON/OFF
1 | 30360 | ja | Inselnetz-Feststellung - Phase - ON/OFF
1 | 30361 | ja | Frequenzänderung Inseln
1 | 30362 | ja | Phasenänderung Inseln
1 | 30363 | ja | Schutzzeit Inseln
1 | 30399 | ja | Ileak 3 - ON/OFF
1 | 30400 | ja | Ileak 6 - ON/OFF
1 | 30401 | ja | Ileak 15 - ON/OFF
1 | 30402 | ja | Ileak Value
1 | 30404 | ja | Ileak Self Check - ON/OFF
1 | 30419 | ja | Erkennung aktiver Inseln - ON/OFF
1 | 30420 | ja | FRT Validity -ON/OFF
1 | 30797 | ja | LVRT-Schutzserie
1 | 30798 | ja | LVRT Schalter Unterstützung für Netzunsymmetrie - ON/OFF
1 | 30799 | ja | LVRT zero power modus - ON/OFF
1 | 30800 | ja | LVRT Schalter - ON/OFF
1 | 30801 | ja | LVRT K-Faktor
1 | 30802 | ja | LVRT Spannung 1
1 | 30803 | ja | LVRT Spannung 2
1 | 30804 | ja | LVRT Spannung 3
1 | 30805 | ja | LVRT Spannung 4
1 | 30806 | ja | LVRT Spannung 5
1 | 30812 | ja | LVRT Dauer 1
1 | 30813 | ja | LVRT Dauer 1
1 | 30814 | ja | LVRT Dauer 2
1 | 30815 | ja | LVRT Dauer 2
1 | 30816 | ja | LVRT Dauer 3
1 | 30817 | ja | LVRT Dauer 3
1 | 30818 | ja | LVRT Dauer 4
1 | 30819 | ja | LVRT Dauer 4
1 | 30820 | ja | LVRT Dauer 5
1 | 30821 | ja | LVRT Dauer 5
1 | 30825 | ja | LVRT-Nullstromauslöser - ON/OFF
1 | 30826 | ja | LVRT-Nullstrom-Auslösespannung
1 | 30996 | ja | HVRT-Schutzserie
1 | 30997 | ja | HVRT Schalter Unterstützung für Netzunsymmetrie - ON/OFF
1 | 30998 | ja | HVRT zero power modus - ON/OFF
1 | 30999 | ja | HVRT Schalter - ON/OFF
1 | 31000 | ja | HVRT Spannung 1
1 | 31001 | ja | HVRT Spannung 2
1 | 31002 | ja | HVRT Spannung 3
1 | 31003 | ja | HVRT Spannung 4
1 | 31004 | ja | HVRT Spannung 5
1 | 31010 | ja | HVRT k Faktor
1 | 31011 | ja | HVRT Dauer 1
1 | 31012 | ja | HVRT Dauer 1
1 | 31013 | ja | HVRT Dauer 2
1 | 31014 | ja | HVRT Dauer 2
1 | 31015 | ja | HVRT Dauer 3
1 | 31016 | ja | HVRT Dauer 3
1 | 31017 | ja | HVRT Dauer 4
1 | 31018 | ja | HVRT Dauer 4
1 | 31019 | ja | HVRT Dauer 5
1 | 31020 | ja | HVRT Dauer 5
1 | 31024 | ja | HVRT-Nullstromauslöser - ON/OFF
1 | 31025 | ja | HVRT-Nullstrom-Auslösespannung
1 | 31195 | ja | Sanftanlauf Wirkleistung nach Fehler - ON/OFF |  |  | uint16 | 1 | 1
1 | 31196 | ja | Sanftanlaufzeit Wirkleistung nach Fehler |  | s | uint16 | 1 | 1
1 | 31199 | ja | Wirkleistung Gradientensteuerung - ON/OFF |  |  | uint16 | 1
1 | 31200 | ja | Wirkleistung Abfallgradient |  |  | uint16 | 1
1 | 31201 | ja | Wirkleistung Anstiegsgradient |  |  | uint16 | 1
1 | 31202 | ja | Wirkleistung Beibehaltung Einstellungen - ON/OFF |  |  | uint16 | 1
1 | 31203 | ja | Statische Einspeisebegrenzung - ON/OFF |  |  | uint16 | 1
1 | 31204 | ja | Grenzwertverhältnis Wirkleistung |  |  | uint16 | 1
1 | 31220 | ja | Dynamische Einspeisebegrenzung - ON/OFF |  |  | uint16 | 1 | 1
1 | 31221 | ja | Maximale Einspeiseleistung |  | kW | uint16 | 1 | 0.01
1 | 31222 | ja | Maximaler Einspeiseanteil |  | % | uint16 | 1 | 0.1
1 | 31223 | ja | Nennleistung weiterer Stromerzeugungssysteme |  | kW | uint16 | 1 | 0.01
1 | 31224 | ja | Installierte PV-Leistung |  | kW | uint16 | 1 | 0.01
1 | 31229 | ja | Netzüberspannung aktiv einstellen |  |  | uint16 | 1
1 | 31230 | ja | OPU_V1 |  | V | uint16 | 1 | 0.1
1 | 31231 | ja | OPU_V2 |  | V | uint16 | 1 | 0.1
1 | 31232 | ja | OPU_V3 |  | V | uint16 | 1 | 0.1
1 | 31233 | ja | OPU_V4 |  | V | uint16 | 1 | 0.1
1 | 31234 | ja | OPU_P1 |  | % | uint16 | 1 | 0.1
1 | 31235 | ja | OPU_P2 |  | % | uint16 | 1 | 0.1
1 | 31236 | ja | OPU_P3 |  | % | uint16 | 1 | 0.1
1 | 31237 | ja | OPU_P4 |  | % | uint16 | 1 | 0.1
1 | 31238 | ja | Netzüberspannung Derating-Zeit (3 Tau) |  | s | uint16 | 1 | 0.1
1 | 31399 | ja | Überfrequenz-Derating - ON/OFF
1 | 31403 | ja | Überfrequenz-Derating F1
1 | 31404 | ja | Überfrequenz-Derating F2
1 | 31405 | ja | Überfrequenz-Derating F3
1 | 31408 | ja | Überfrequenz-Derating P1
1 | 31409 | ja | Überfrequenz-Derating P2
1 | 31410 | ja | Überfrequenz-Derating P3
1 | 31411 | ja | Max. Frequenz für Normalbetrieb
1 | 31412 | ja | Kurve
1 | 31413 | ja | Wirkleistungs-Deratingrate bei Überfrequenz-Derating
1 | 31414 | ja | warte auf Widederherstellungszeit nach Überfrequenz-Derating
1 | 31415 | ja | aktive Wiederherstellungsrate nach Überfrequenz-Derating
1 | 31416 | ja | Reaktionszeit für Überfrequenz-Derating
1 | 31419 | ja | Unterfrequenz-Anstieg - ON/OFF
1 | 31420 | ja | Unterfrequenz Uprating F1
1 | 31421 | ja | Unterfrequenz Uprating F2
1 | 31422 | ja | Unterfrequenz Uprating F3
1 | 31426 | ja | Unterfrequenz Uprating P1
1 | 31427 | ja | Unterfrequenz Uprating P2
1 | 31428 | ja | Unterfrequenz Uprating P3
1 | 31432 | ja | Min. Frequenz für Normalbetrieb
1 | 31433 | ja | Kurve
1 | 31434 | ja | Gradient Leistungssteigung
1 | 31435 | ja | warte auf Widederherstellungszeit nach Unterfrequenz-Uprating
1 | 31436 | ja | aktive Wiederherstellungsrate nach Unterfrequenz-Uprating
1 | 31437 | ja | Reaktionszeit für Unterfrequenz-Derating
1 | 31451 |  | Set to 0x55 failed ??? | 0xffff
1 | 31603 | ja | Blindleistung Beibehaltung Einstellungen - ON/OFF
1 | 31604 | ja | Regelmodus Blindleistung - ON/OFF
1 | 31605 |  | Verhältnis Blindleistung
1 | 31607 | ja | PF
1 | 31614 | ja | Regelung Blindleistung - ON/OFF
1 | 31615 | ja | Regelzeit Blindleistung (3 Tau)
1 | 31699 | ja | Q(U)-Kurve
1 | 31700 | ja | Hystereseverhältnis
1 | 31701 | ja | QU_V1
1 | 31702 | ja | QU_Q1
1 | 31703 | ja | QU_V2
1 | 31704 | ja | QU_Q2
1 | 31705 | ja | QU_V3
1 | 31706 | ja | QU_Q3
1 | 31707 | ja | QU_V4
1 | 31708 | ja | QU_Q4
1 | 31709 | ja | QU_EnterPower
1 | 31710 | ja | QU_ExitPower
1 | 31711 | nein | QU_EnableMode | [5 empty] | -1
1 | 31712 | nein | QU_Limited PF Value | [5 empty] | -1
1 | 31719 | ja | Q(P)-Kurve
1 | 31720 | ja | QP_P1
1 | 31721 | ja | QP_P2
1 | 31722 | ja | QP_P3
1 | 31723 | ja | QP_K1
1 | 31724 | ja | QP_K2
1 | 31725 | ja | QP_K3
1 | 31726 | ja | QP_EnterVoltage
1 | 31727 | ja | QP_ExitVoltage
1 | 31728 | ja | QP_ExitPower
1 | 31729 | ja | QP_EnableMode - ON/OFF
1 | 32293 | ja | Erdungsprüfung - ON/OFF
1 | 32294 | ja | Schwellenwert für Alarmmeldung der Erdungskontrolle
1 | 32534 | ja | Zustand Netzanschluss - ON/OFF |  |  | uint16 | 1 | 1
1 | 32535 | ja | Untergrenze der Netzfrequenz |  | Hz | uint16 | 1 | 0.01
1 | 32536 | ja | Obergrenze der Netzfrequenz |  | Hz | uint16 | 1 | 0.01
1 | 32548 | ja | Untergrenze der Netzspannung |  | % | uint16 | 1 | 0.1
1 | 32549 | ja | Obergrenze der Netzspannung |  | % | uint16 | 1 | 0.1
1 | 32550 | ja | Erkennungszeit der Netzanbindung |  | s | uint16 | 1 | 1
1 | 32551 | ja | Anstiegsrate der Wirkleistung |  | %/min | uint16 | 1 | 1
1 | 33005 | ja | Netzunterspannung aktiv einstellen - ON/OFF
1 | 33006 | ja | UPU_V1
1 | 33007 | ja | UPU_V2
1 | 33008 | ja | UPU_V3
1 | 33009 | ja | UPU_V4
1 | 33010 | ja | UPU_P1
1 | 33011 | ja | UPU_P2
1 | 33012 | ja | UPU_P3
1 | 33013 | ja | UPU_P4
1 | 33014 | ja | Netzunterspannung Uprating-Leistung 5
1 | 33030 | ja | Max SOC |  | % | uint16 | 1 | 0.1
1 | 33031 | ja | Min SOC |  | % | uint16 | 1 | 0.1
1 | 33045 | ja | Maximale Batteriespannung |  | V | uint16 | 1 | 10
1 | 33046 | ja | Max. Ladeleistung |  | W | uint16 | 1 | 10
1 | 33047 | ja | Max. Entladeleistung |  | W | uint16 | 1 | 10
1 | 33048 | ja | Netto-Batteriekapazität (kWh) |  | kWh | uint16 | 1 | 0.01
1 | 33207 | ja | Forced charging | Zwangsladung |  | uint16 | 1 | 1 | Ein=0xAA=170, Aus=0x55=85
1 | 33213 | ja | Forced charging target 1 | Ziel Kapazität | % | uint16 | 1 | 1
1 | 34000 - 34003 | ja | Inverter IP |  |  | uint16 | 1 | 1 | 4 x uint16
1 | 34004 - 34007 | ja | Gateway |  |  | uint16 | 1 | 1 | 4 x uint16
1 | 34008 - 34011 | ja | Netmask |  |  | uint16 | 1 | 1 | 4 x uint16
1 | 34012 - 34015 | ja | DNS 1 |  |  | uint16 | 1 | 1 | 4 x uint16
1 | 34016 - 34019 | ja | DNS 2 |  |  | uint16 | 1 | 1 | 4 x uint16

## Batterie
Device | Adresse incl off. | WiNet | Name | Beschreibung | Unit | Type | Länge | Faktor | Zus. Info
Batterie
Input register
2 | 10710 | ja | Serial Number
2 | 10711 | ja | Serial Number
2 | 10712 | ja | Serial Number
2 | 10713 | ja | Serial Number
2 | 10714 | ja | Serial Number
2 | 10715 | ja | Serial Number
2 | 10720 | ja | SW Version
2 | 10721 | ja | SW Version
2 | 10722 | ja | SW Version
2 | 10723 | ja | SW Version
2 | 10724 | ja | SW Version
2 | 10725 | ja | SW Version
2 | 10726 | ja | SW Version
2 | 10727 | ja | SW Version
2 | 10728 | ja | SW Version
2 | 10729 | ja | SW Version
2 | 10735 | ja | Akku Protocol
2 | 10736 | ja | Akku Protocol
2 | 10740 | ja | Bat Spannung |  | V | uint16 | 1 | 0.1
2 | 10741 | ja | Bat Strom |  | A | uint16 | 1 | 0.1
2 | 10742 | ja | Bat Temperatur |  | °C | uint16 | 1 | 0.1
2 | 10743 | ja | Battery level |  | % | uint16 | 1 | 0.1
2 | 10744 | ja | SOH |  | % | uint16 | 1 | 1
2 | 10745 | ja | In Bat gespeichert insgesamt kWh |  | kWh | uint32 | 2 | 0.1
2 | 10747 | ja | Totale Entladung der Bat (BMS) kWh |  | kWh | uint32 | 2 | 0.1
Holding Register
2 | 19938 | nein | Endabschaltung SOC |  | % |  | 1 | 1
2 | 19940 | nein | Notlade SOC |  | % |  | 1 | 1
2 | 19942 | nein | SOC Leerlaufmodus auslösen |  | % |  | 1 | 1